## Naslovna
Troškovnik sustava za dojavu požara
Investitor: | Grad Rab, OIB: 09555102027 Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Građevina: | Sportska dvorana Rab, Palit 156 A, 51280 rab, k.č.br. 225/65, k.o. Rab- Mundanije
Broj projekta: | 19/25
Mjesto i datum: | Osijek, svibanj 2025. god.
NAPOMENE: Stavke radova obuhvaćaju montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Osim toga, u cijenu uračunati i radove na demontaži postojeće opreme. Pri izradi ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte u projektu. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i tendera, obratiti se PROJEKTANTU PRIJE DAVANJA PONUDE. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka i na elektronskom mediju. Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase. Ukoliko ponuditelj za neke od stavki predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Oznake razdjelnih ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Projektant: Ivona Lagator, mag.ing.el.

## Vatrodojava
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
INSTALACIJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
Oprema:
1 | Dobava i ispopruka analogno adresabilne vatrodojavne centrale: - umreživa, najmanje 240 elemenata u petlji - 1 vatrodojavna petlja, neproširivo, s automatskim očitavanjem i adresiranjem elemenata petlje, podržava najmanje 3 protokola petlje - mogućnost podešavanja osjetljivosti svih javljača sa centrale u najmanje dva automatska režima (dnevni i noćni) - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od najmanje 1.2A - najmanje 1 ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili integraciju - podržava MODBUS TCP/IP i Bacnet protokol za integraciju - mogućnost povezivanja putem mreže na Cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost videoverifikacije požarnih alarma uz dodatni modul - mogućnost povećanja nazivnog napona svake petlje- najmanje 1 RS485 port za izdvojene tipkovnice ili umrežavanje u HORNET+ - najmanje 4 konfigurabilna I/O kanala za nadzirane naponske ulaze ili izlaze (1A @ 24Vdc) - najmanje 1 konfigurabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc - automatska WalkTest funkcija za ispitivanje javljača - 4.3” LCD dodirni zaslon sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije
| - najmanje 1000 programabilnih zona i grupa za aktivacijsku logiku '- mogućnost topološke dijagnostike instalacije petlje i pregled real-time vrijednosti elemenata putem zaslona centrale - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkc. Tipkama - sukladna prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21 i EN 12094-1 PROIZVOĐAČ: Inim | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i isporuka internog modula telefonskog dojavnika putem PSTN ili GSM mreže: - podržava slanje glasovne ili SMS poruke i digitalnog protokola (Contact ID, SIA, Ademco, itd.) - max. 100 uvjeta - max. 100 prilagodljivih SMS poruka i glasovnih poruka (do 8 min) - max. 15 telefonskih brojeva - podržane GSM mreže 2G: 850/900, 1800/1900 MHz, 3G: 800/850/900, 1900/2100 MHz - potrošnja 40-140mA@27.6 Vdc - temperaturni opseg rada -5°C do 40°C - EN 54-21 certifikat PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-PREVIDIA-CDIAL | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i isporuka akumulatora 12V,17Ah | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale: - vatrootpornost T-60, koji se sastoji od vatrootpornih vrata, djelomično ostakljenih (30x30cm) i vatrootporne kutije (bez stražnje stranice koja prianja uz zid) PROIZVOĐAČ: Elektrometal TIP KAO: VATROOTPORNI ORMAR EM 800x800x300mm | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava i isporuka podnožja za detektore - opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EB0010 | kom | 74 | 0 | 0
6 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu ugradnju za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa podnožja - prihvat instalacija izvedenih putem PNT cijevi - visine 24 mm PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EB0030 | kom | 74 | 0 | 0
7 | Dobava i isporuka analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom - automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja, ugrađen izolator kratkog spoja - trobojna LED signalizacija: crveno za alarm; zeleno bljeskajuće za standby (opcija) i za identifikaciju nakon ručne aktivacije sa centrale; žuto za problem (greška ili visoki nivo onečišćenja u optičkoj komori detektora) - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - kompenzacija „drifta“ (onečišćenja) optičkih senzora uzrokovana nečistoćom u optičkoj komori - potpuna dijagnostika: uvid u nivo onečišćenja optičke komore detektora i verifikacija realnih mjerenih vrijednosti - memorija vrijednosti dima i temperature izmjerenih 5 minuta prije posljednjeg alarma - prespojni kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - detekcija širokog spektra čestica dima - optička komora novog dizajna osigurava visoku otpornost na lažne alarme pomoćuzabrtvljenog dijela i zaštitne mrežice od 500μm za sprječavanje ulaska insekata i prašine - podesiv stupanj osjetljivosti na dim (0.08dB/m, 0.10dB/m, 0.12dB/m, 0.15dB/m) pomoću softvera centrale ili ručnog programatora - napajanje 19-30Vdc - sukladno prema EN 54-7 i EN 54-17 PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ED100 | kom | 71 | 0 | 0
8 | Dobava i isporuka analogno-adresabilnog optičko-termičkog vatrodojavnog detektora: - automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja, ugrađen izolator kratkog spoja - trobojna LED signalizacija - automatsko prepoznavanje prisutnosti paralelnog indikatora prorade detektora - prespojni kontakt na podnožju osigurava kontinuitet ožičenja u slučaju skidanja detektora - 4 različita temperaturna moda rada, sa ili bez termodiferencijalne koponente - mogućnost podešenja međusobne ovisnosti optičke i termičke komponente (OR, AND ili PLUS mod) - mogućnost gašenja optičke ili termičke komponente detekcije - sukladno prema EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-17 PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ED300 | kom | 3 | 0 | 0
9 | Dobava i isporuka adresabilnog resetabilnog ručnog javljača požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem: - automat. adresiranje s centrale preko jedinstvenog serijskog broja - ugrađen izolator kratkog spoja - resetabilni element, reset plastičnim ključem - crvene boje, upozoravajuća zastavica potvrđuje aktivaciju - trobojna LED signalizacija, crveno za alarm, zeleno za stand-by te žuto za grešku - bez razbijanja stakla - LED signalizacija - sukladno prema EN 54-11 i EN 54-17 PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EC0020 | kom | 5 | 0 | 0
10 | Dobava i isporuka četverokanalnog adresabilno ulazno-izlaznog modula: - ugrađen izolator kratkog spoja - automat. adresiranje s centrale preko jedinstvenog serijskog broja - najmanje 4 nadzirana ulaza (od kojih 2 mogu biti programirani za prihvat konvencionalne zone) - najmanje 4 relejna izlaza (1A@30Vdc) - 3 višebojne LED lampice za signalizaciju stanja PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EM344R | kom | 1 | 0 | 0
11 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za module, dim.150x110x70mm sa 10 uvodnica - IP55 PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-EMB150 | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom, napajana iz petlje niske potrošnje: - napajanje iz petlje - ugrađen izolator kratkog spoja petlje - termoplastično kućište crvene boje - izbor najmanje 14 tonova i 2 razine bljeskanja (putem softvera centrale, DIP-SWITCH ili ručnog programatora) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema EN54-23) - frekvencija bljeskanja 0.5Hz - obavezna sinkronizacija s ostalim adresabilnim sirenama u sustavu - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju - sukladna prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ES2021RE | kom | 14 | 0 | 0
| UKUPNO OPREMA: |  |  |  | 0
Instalacije:
1 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u kabelske police i instalacijske cijevi: - JB-H(St)H 2x2x0,8mm, CSS Ø16mm | m | 690 | 0 | 0
2 | Nabava, isporuka i polaganje kabela u kabelske police i instalacijske cijevi - JEB-H(St)H FE180 E30-E90, 1x2x0,8 CSS Ø16mm | m | 50 | 0 | 0
3 | Dobava, isporuka i ugradnja plastične PNT cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 150 | 0 | 0
| UKUPNO INSTALACIJE: |  |  |  | 0
Radovi:
1 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 | 0 | 0
2 | Montaža podnožja, spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju i montaža detektora | kom | 74 | 0 | 0
3 | Montaža odstojnika | kom | 74 | 0 | 0
4 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara sa nadžbuknom montažnom kutijom i stakalcem te adresiranje. | kom | 30 | 0 | 0
5 | Montaža i spajanje ulazno izlaznih modula | kom | 1 | 0 | 0
6 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene sa bljeskalicom | kom | 14 | 0 | 0
7 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - upisivanje svih labela - definiranje grupa/zona, programiranje svih I/O modula prema matrici - spajanje na dojavni centar | kom | 1 | 0 | 0
8 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 94 | 0 | 0
9 | Izdavanje atesta o funkcionalnosti sustava za dojavu požara | kom | 1 | 0 | 0
10 | Obuka korisnika | pauš | 1 | 0 | 0
11 | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje Izrada glavnog dovoda mrežnog napajanja do ormarića s osiguračima te spajanje osigurača u razvodnom ormaru | kom | 1 | 0 | 0
12 | Ugradnja vatrootpornog ormara | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO VATRODOJAVA |  |  |  | 0